## Общество с ограниченной ответственностью

«ЧИСТАЯ ВОДА ПЛЮС»

692943, Россия, Приморский край, г. Находка, п.г.т. Врангель,

ул. Бабкина 10,ИНН/КПП 2508077279/250801001,ОГРН- 1072508000201,

тел./факс 674-666

Отчёт по ПЛК

о качестве питьевого водоснабжения

Предоставляем дополнения к отчёту по выполнению ПЛК за качеством питьевого водоснабжения за 2020 год

| Наименование показателей | Количество исследований по ПЛК в год | Нормативное кол-во исследований в год по СанПиНу | Кол-во фактически выполненных исследований | Из них не соответствие нормативным требованиям (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина (№ ПР-564) Козьмино |  |  |  |  |
| Микробиологические | 22 | 22 | 20 |  |
| Органолептические | 16 | 16 | 16 |  |
| Обобщённые | 32 | 32 | 32 |  |
| Неорганические и органические, химические | 29 | 29 | 19 |  |
| радиология | 3 | 3 | 3 | 1 |
| «Выход» после обеззараживания |  |  |  |  |
| Микробиологические | 252 | 252 | 250 |  |
| Органолептические | 200 | 200 | 200 |  |
| Обобщённые | 32 | 32 | 32 |  |
| Неорганические и органические, химические | 29 | 29 | 19 |  |
| Радиология | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Качество воды в водопроводной сети п.Козьмино |  |  |  |  |
| Микробиологические | 120 | 120 | 120 |  |
| Органолептические | 96 | 96 | 96 |  |
| Качество воды в разводящей сети п.Врангель |  |  |  |  |
| Микробиологические | 780 | 780 | 1020 |  |
| Органолептические | 624 | 624 | 752 | 48 |

Критерии существенного ухудшения по показателям:

- Микробиологические показатели – нет;

- Органолептические показатели – цветность - 32 пробы-53 градуса усреднённые данные (ПДК -20 градусов),

мутность -  16 проб-5,8 ЕМФ усреднённые данные (ПДК -2,6ЕМФ)

август, тайфун «Кроса»

- Обобщённые показатели – нет;

- Неорганические и органические, химические показатели – нет.

- Радиология – скважина «Козьмино» превышение радона, из-за состава воды.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции в этом году пробы питьевой воды на показатели контагиозных  инф.возбудителей  вирусного происхождения не отбирались, т.к. исследования проводятся только в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае г.Владивосток.

Испытания питьевой воды по органолептическим, микробиологическим, паразитологическим, обобщённым и частично неорганическим проводились в производственной лаборатории ООО «Водозабор Хмыловский».

Испытания питьевой воды по радиологии, частично неорганические, органические проводились на базе лаборатории ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория « Находкинский филиал и г.Уссурийск. Аттестат № РОСС RU.0001.518833 срок действия – бессрочно.